УТВЕРЖДЕНО

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

на период до 2035 года

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Том 1

Схема теплоснабжения

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	10

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	27

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению	27

РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	29

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	29

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	31

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа	34

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	34

РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"	35

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	35

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	39

РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	40

а) описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения	40

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения	40

РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	40

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	42

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	42

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	42

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	42

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	42

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	43

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	43

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	46

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	46

РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	47

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	47

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения	47

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	47

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	47

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	47

РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	48

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	48

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	48

РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	49

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	49

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	51

г) преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	51

д) приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	51

РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»	52

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории городского поселения (далее - объекты теплоснабжения)	52

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	52

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	52

г) оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	52

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	52

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	53

РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	54

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	54

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	54

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	57

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	57

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	57

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	57

РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"	58

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	58

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	61

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	61

РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	63

РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"	64

РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	65

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	65

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	65

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	65

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	65

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	65

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	66

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	66

РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	67

РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	72

# ВВЕДЕНИЕ

Комплексное проектирование схемы теплоснабжения муниципального образования представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2022) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая характеристика муниципального образования

Никольское городское поселение расположено в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области, в северо-западной части его территории. Оно граничит с Важинским городским поселением на северо-западе и севере, на востоке и юге - с Подпорожским городским поселением Подпорожского муниципального района. Южная граница Никольского городского поселения проходит по правому берегу р. Свирь.

Соседское положение проектируемой территории внутри муниципального района является существенным фактором, определяющим ее развитие. Городской поселок Никольский вместе с г.п. Важины входит в состав небольшой локальной системы расселения, сформированной вокруг города Подпорожье. Оба городских поселка расположены на правом берегу р. Свирь в радиусе примерно 15 км от города Подпорожье. В этом же радиусе расположено 7 сельских населенных пунктов — Курпово, Купецкое, Ульино, Хевроньино, Шеменичи, Кезоручей, Яндеба и поселок при железнодорожной станции Свирь.

В состав Никольского городского поселения входят два населенных пункта: г.п. Никольский и п.ст. Свирь. Административным центром городского поселения является г.п. Никольский.

Площадь территории Никольского городского поселения 2452,0 га.  Большая часть территории занята лесным фондом. Через территорию городского поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск и автодорога регионального и межмуниципального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия, связывающая п.ст. Свирь с г.п. Важины и городом Подпорожье и обеспечивающая выход на автодорогу Подпорожье – Лодейное Поле. Городской поселок Никольский связан с системой автодорог регионального значения через подъезд к г.п. Никольский от п.ст. Свирь.

В г.п. Никольский размещается ОАО «Свирская судостроительная верфь», развитие п.ст. Свирь связано с ОАО «РЖД». Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами.

Численность постоянного населения на 01.01.2023 г. составила 2506 человек.

# РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Сведения о движении строительных фондов в городском поселении, тыс. м2

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным Никольского городского поселения представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным Никольского городского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Тип строения | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Потребление тепловой энергии за 2023 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 1 | 55,6 | 0,00801 | 0,00001 | 0,00802 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 11 | 38 | 0,009 |  | 0,009 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 2 | 37,5 | 0,00631 |  | 0,00631 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 2 | 59,8 | 0,0101 |  | 0,0101 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 2, а | 366,1 | 0,0389 |  | 0,0389 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 3 | 18,8 | 0,0043 |  | 0,0043 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 3 | 19,2 | 0,0082 |  | 0,0082 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 4 | 38,1 | 0,00861 | 0,001 | 0,00961 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 4 | 38,8 | 0,00861 | 0,0005 | 0,00911 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 5 | 42,2 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 5 | 42,4 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 7 | 56,5 | 0,00784 | 0,0005 | 0,00834 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 7 | 58,1 | 0,00813 | 0,00104 | 0,00917 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 9 | 60 | 0,00399 | 0,00036 | 0,00435 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 10 | 32,9 | 0,00612 | 0,0003 | 0,00642 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11 | 53,8 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11 | 43,6 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11а | 26,4 | 0,00464 |  | 0,00464 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11а | 19,2 | 0,00338 | 0,00072 | 0,0041 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11а | 55,1 | 0,00969 | 0,00024 | 0,00993 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 12 | 53,7 | 0,0092 | 0,00024 | 0,00944 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 12 | 34,1 | 0,00582 | 0,00072 | 0,00654 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 13 | 54,3 | 0,00767 | 0,00048 | 0,00815 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 14 | 34,6 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00096 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 14 | 34,4 | 0,00812 | 0,00072 | 0,00884 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 16 | 33,5 | 0,0076 | 0,0005 | 0,0081 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 16 | 34,4 | 0,0076 | 0,0005 | 0,0081 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 18 |  | 0,0994 |  | 0,0994 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 18А |  | 0,1195 |  | 0,1195 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 20 | 39 | 0,006 |  | 0,006 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 20 | 38,6 | 0,006 |  | 0,006 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 20а | 126,2 | 0,0173 |  | 0,0173 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 22 | 51,7 | 0,011 |  | 0,011 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 24 | 42,2 | 0,0044 |  | 0,0044 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 29А | 2134,2 | 0,127555 | 0,15348 | 0,281035 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 3 | 52,3 | 0,00774 |  | 0,00774 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 3 | 53,75 | 0,0077 |  | 0,0077 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 31 | 2225,7 | 0,17758 | 0,0276 | 0,20518 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | ведомственный жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 37 | 5329,9 | 0,3518 | 0,0468 | 0,3986 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 5 | 50,8 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 5 | 54,5 | 0,0077 |  | 0,0077 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 6 | 63,7 | 0,0091 |  | 0,0091 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 6 | 34 | 0,0081 |  | 0,0081 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 9 | 57 | 0,0086 | 0,00048 | 0,00908 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 9 | 56 | 0,00781 | 0,00024 | 0,00805 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 1 | 3006,3 | 0,24427 | 0,06934 | 0,31361 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 14 | 3118 | 0,24227 | 0,06039 | 0,30266 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 16 | 2968,1 | 0,24227 | 0,06997 | 0,31224 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 16 | 68,8 | 0,005031 |  | 0,005031 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 16а | 3311,5 | 0,27913 | 0,06423 | 0,34336 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 17 |  | 0,2237 | 0,0176 | 0,2413 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 2 | 36,8 | 0,0045 |  | 0,0045 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 2 | 38,4 | 0,00456 |  | 0,00456 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 2 | 393,9 | 0,04433 |  | 0,04433 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 20 | 28,5 | 0,0042 | 0,00024 | 0,00444 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 3 | 3036,8 | 0,24932 | 0,054 | 0,30332 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 4 | 35,4 | 0,002036 |  | 0,002036 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 4 | 36,5 | 0,00522 |  | 0,00522 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 4 | 381,9 | 0,050464 |  | 0,050464 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 5 | 62,7 | 0,006152 | 0,00064 | 0,006792 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 5 | 3111,17 | 0,299057 | 0,07253 | 0,371587 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 6 |  | 0,3827 | 0,0425 | 0,4252 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 7 | 2971,5 | 0,23639 | 0,05911 | 0,2955 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 7 | 34,6 | 0,00275 | 0,000096 | 0,002846 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 8 | 55,5 | 0,01194 |  | 0,01194 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 1а | 60,6 | 0,008 |  | 0,008 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 2 | 59,6 | 0,0084 |  | 0,0084 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 2 | 59,2 | 0,0084 |  | 0,0084 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 4 | 55,3 | 0,0118 |  | 0,0118 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 5 | 31,5 | 0,00756 |  | 0,00756 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 5 | 48,6 | 0,0087 | 0,00048 | 0,00918 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 7 | 49,9 | 0,01025 | 0,0007 | 0,01095 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 7 | 33,9 | 0,0083 | 0,001 | 0,0093 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 9 | 40,6 | 0,0093 | 0,00001 | 0,00931 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 9 | 34,1 | 0,0078 | 0,0002 | 0,008 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 19а |  | 0,2 |  | 0,2 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 20б |  | 0,0219 |  | 0,0219 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 22 | 1549,7 | 0,267797 | 0,069244 | 0,337041 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 22а |  | 0,05502 |  | 0,05502 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 24 | 2882,6 | 0,14186 | 0,02748 | 0,16934 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 24 | 35,4 | 0,00365 |  | 0,00365 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 25, а |  | 0,01052 |  | 0,01052 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 25, б |  | 0,01114 |  | 0,01114 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 25, в | 190,7 | 0,019 |  | 0,019 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 26 | 3032,5 | 0,238104 | 0,06984 | 0,307944 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 13 | 56,7 | 0,0077 |  | 0,0077 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 15 | 58,8 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 15 | 57,6 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 17 | 52 | 0,00908 |  | 0,00908 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 19 | 61,16 | 0,0088 |  | 0,0088 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 19 | 62,4 | 0,0088 |  | 0,0088 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 1 | 4575,5 | 0,34736 | 0,08851 | 0,43587 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 2 | 3067,7 | 0,22186 | 0,05432 | 0,27618 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 4 | 3094,3 | 0,24638 | 0,05496 | 0,30134 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 6 | 4579,2 | 0,34808 | 0,10545 | 0,45353 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Сосновая ул., 5 | 2481,1 | 0,20999 | 0,0441 | 0,25409 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Сосновая ул., 5а | 2214,8 | 0,20527 | 0,05113 | 0,2564 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 10 | 40,3 | 0,00842 |  | 0,00842 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 2 | 69,9 | 0,0063 |  | 0,0063 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 3 | 60 | 0,0075 |  | 0,0075 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 4 | 53 | 0,0087 |  | 0,0087 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 5 | 59,1 | 0,00942 |  | 0,00942 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 6 | 43,1 | 0,0099 |  | 0,0099 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 6 | 34,8 | 0,0056 |  | 0,0056 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 7 | 59,6 | 0,00634 |  | 0,00634 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 9 | 47 | 0,00612 |  | 0,00612 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 4 | 55,6 | 0,00801 | 0,00001 | 0,00802 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 5 | 38 | 0,009 |  | 0,009 |
| Итого: |  |  |  | 6,503416 | 1,31498 | 7,818396 |

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Никольского городского поселения сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 года и представлен в таблицах 1.4-1.10.

Таблица 1.4

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.7

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.8

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.9

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.10

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.11

Прогнозный баланс по тепловой энергии на отопительный период 2024-2025 гг. по теплоисточнику ООО «НИЛА»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | План Январь | План Февраль | План Март | План Апрель | План Май | План Июнь | План Июль | План Август | План Сентябрь | План Октябрь | План Ноябрь | План Декабрь | Итого за отопительный период 2024-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Производственные нужды (водоподготовка) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Собственные нужды, Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собств. нужды, хоз.нужды (сумма п.6 и п.7), в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Сетевая организация «ООО Теплосеть» | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Прочие (сторонние организации) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.12

Прогнозный баланс по тепловой энергии на отопительный период 2024-2025 гг. источника теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | План Январь | План Февраль | План Март | План Апрель | План Май | План Июнь | План Июль | План Август | План Сентябрь | План Октябрь | План Ноябрь | План Декабрь | Итого за отопительный период 2023-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,060700 |
| 2 | Производственные нужды (водоподготовка) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,774780 |
| 4 | Собственные нужды, Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собств. нужды, хоз. нужды (сумма п.6 и п.7), в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Теплоснабжающая (сетевая) организация | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Прочие (сторонние организации) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Котельная | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В г.п. Никольский функционируют 2 блок-модульные газовые котельные: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго»). Котельные обеспечивают нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Протяженность тепловых сетей на территории Никольского городского поселения составляет в двухтрубном исчислении – 10 797,7 м. Протяженность ТС указана в соответствии с договором аренды № 110-2021 от 01.12.2021 (сети отопления – 5 734,7 м, сети ГВС – 3 653,0 м, в том числе муниципальные сети: отопление – 4 410,5 м, ГВС – 2 407,0 м).

Автоматизированная блочно-модульная котельная в п.ст. Свирь (обслуживающая организация - ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Источник тепловой энергии |  |  | Сети теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации | Собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2022 | Никольское городское поселение | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2022 | Никольское городское поселение | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общедомовое имущество |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 2008 |
| 3 | Блочно-модульная котельная | п.ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9 | ООО «Теплоэнерго» | ООО «НИЛА» | 2023 | Никольское городское поселение | ООО «НИЛА» | 2023 |

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на жидком и твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных источников тепла, составляет около 9÷10 Гкал/ч.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих преимущественно на твердом топливе. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Никольского городского поселения представлены в таблицах 2.2 – 2.4.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 |
| отопление, Гкал/ч | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 |
| отопление | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,0314 | 0,0314 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление | 0,0314 | 0,0314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,3286 | +0,3286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Никольского городского поселения, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в следующей редакции:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Схема теплоснабжения потребителей на котельных по адресу: г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а и г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а – закрытая. Предусмотрен отдельный контур горячего водоснабжения.

В таблице 3.1 представлен перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ (HT STF 2469-9500) | м3/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Срок службы | лет | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ (HT STF 1248-9000) | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблице 3.2.

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Таблица 3.2

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | - | - | н/д | 4075,380 | 21,21 |
| ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2021 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2022 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2023 |  |  | н/д | 10,0 | 6,67 |

# РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г. (изменения от 10.01.2022 года)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает:

- Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а).

- Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а).

- Техническое перевооружение котельной БМК-7,4 МВт, (ул. Новая, д.20а) в части модернизации основного оборудования котельной.

- Техническое перевооружение котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) в части модернизации основного оборудования котельной.

- Техническое перевооружение котельных в части дооснащения инженерно-техническими средствами охраны (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а).

- Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а).

- Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а).

- В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь. После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

- Капительный ремонт 4 участков тепловых сетей:

- от ТК-8Г до дома 16А по улице Новая в г.п. Никольский;

- от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский;

- от ТК-12 до ТК-13 – Детский сад в г.п. Никольский;

- от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по улице Лисицыной в г.п. Никольский.

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Никольского городского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Никольского городского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

В связи с низким остаточным ресурсом, изношенностью находящегося в эксплуатации оборудования котельных, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Никольского городского поселения является 2 вариант развития.

# РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Никольского городского поселения, отсутствуют.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусматриваются.

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Никольского городского поселения представлены в таблице 10.1.

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В Никольском городском поселении отсутствуют системы теплоснабжения, в которых источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и котельные функционируют совместно.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Никольского городского поселения не запланированы.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предполагается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Никольского городского поселения не предлагаются

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей температурных «срезок» не имеет, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей.

Температурный график работы котельных представлен ниже.

Рис. 1.2.1. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной (г. п. Никольский, ул. Речников, д. 19а). Температурный график 95-700С

Рис. 1.2.2. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной (г. п. Никольский, ул. Новая, д. 20а). Температурный график 95-700С

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Таблица 5.1

Параметры перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 6,36 | 6,36 |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 2,27 | 2,27 |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 0,43 | 0,13 |
|  | ИТОГО: | 9,06 | 8,76 |

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

### б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения не предусматриваются.

### в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Никольского городского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В 2024 году запланирован капительный ремонт 4 участков тепловых сетей:

- от ТК-8Г до дома 16А по улице Новая в г.п. Никольский;

- от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский;

- от ТК-12 до ТК-13 – Детский сад в г.п. Никольский;

- от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по улице Лисицыной в г.п. Никольский.

# РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на источниках теплоснабжения Никольского городского поселения будет оставаться природный газ и пеллеты.

В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь.

После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

Доля использования топлива составляет 100%.

Перспективные топливные балансы представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Перспективные топливные балансы

| Наименование | Единица измерения | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 19 510,620 | 19 060,700 | 19 060,700 | 19 060,700 | 19 060,700 | 19 060,700 |
| Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 0,15541 | 0,15743 | 0,15743 | 0,15743 | 0,15743 | 0,15743 |
| Вид основного топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3 032,15 | 3 000,73 | 3 000,73 | 3 000,73 | 3 000,73 | 3 000,73 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | 2 627,51 | 2 600,3 | 2 600,3 | 2 600,3 | 2 600,3 | 2 600,3 |
| ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 160,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива |  | Дизельное топливо | Пеллеты | Пеллеты | Пеллеты | Пеллеты | Пеллеты |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,45 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива | тн | - | - | - | - | - | - |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В 2023 году на территории Никольского городского поселения основным топливом котельных является природный газ и дизельное топливо. Доля использования топлива составляет 100 %.

В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь.

После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Описание особенностей характеристик топлив

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| Вид топлива | газ | н/д | н/д |
| Марка топлива | Природный газ | н/д | н/д |
| Поставщик топлива | н/д | н/д | н/д |
| Способ доставки на котельную | по газопроводу | н/д | н/д |
| Откуда осуществляется поставка (место) | н/д | н/д | н/д |
| Периодичность поставки | непрерывная | н/д | н/д |
| ООО «НИЛА» |  |  |  |
| Вид топлива | Дизельное топливо | Нет | Нет |
| Марка топлива | н/д | Нет | Нет |
| Поставщик топлива | н/д | Нет | Нет |
| Способ доставки на котельную | трубопровод | Нет | Нет |
| Откуда осуществляется поставка (место) | н/д | Нет | Нет |
| Периодичность поставки | непрерывная | Нет | Нет |

### г) преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

В 2023 году на территории Никольского городского поселения основным топливом котельных является природный газ и дизельное топливо. Доля использования топлива составляет 100 %.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь.

После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

- РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

- а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории городского поселения (далее - объекты теплоснабжения)

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | - | - |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | - | - |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | - | - |

- б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

- в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчетов максимальных разовых концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

- г) оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

- д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства на момент актуализации Схемы отсутствуют.

- е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросу вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты на момент актуализации Схемы не предусматриваются. Поэтому оценить величину инвестиций невозможно.

# РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029-2035 г. |  |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). | 2023-2025 | 2 428,80 | 0,00 | 0,00 | 2 428,80 | - | - | - | - | Собственные средства |
| 1.2 | Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а). | 2023-2025 | 2 428,80 | 0,00 | 0,00 | 2 428,80 | - | - | - | - | Собственные средства |
| 1.3 | Техническое перевооружение котельной БМК-7,4 МВт, (ул. Новая, д.20а) в части модернизации основного оборудования котельной. | 2025-2027 | 10 563,49 | - | - | 1276,28 | 9287,21 | 0,00 | - | - | Собственные средства |
| 1.4 | Техническое перевооружение котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) в части модернизации основного оборудования котельной. | 2025-2027 | 4 562,51 | - | - | 1249,24 | 3313,28 | 0,00 | - | - | Собственные средства |
| 1.5 | Поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь. | 2024 | н/д | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д |
| 2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-8Г до дома 16А по улице Новая в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 2.2 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 2.3 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 – Детский сад в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 2.4 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по улице Лисицыной в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 3 | Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое перевооружение котельных в части дооснащения инженерно-техническими средствами охраны (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а) | 2024 | 11 887,48 | - | 11887,48 | - | - | - | - | - | Собственные средства |
| 3.2 | Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а) | 2026 | 76,19 | - | - | - | 76,19 | - | - | - | Собственные средства |
| 3.3 | Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а) | 2026 | 76,19 | - | - | - | 76,19 | - | - | - | Собственные средства |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.

# РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"

- а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

- б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Теплоснабжающие организации | Перечень систем теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до ВК-5 |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до КВ-6 |
|  | Тепловые сети автоматизированной газовой блок-модульной котельной (БМК-1) до ТК-8 (4 трубы) |
|  | Котельная БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-2 |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-3 |
|  | Теплосети от ТК-5 до жилого дома ул. Лисицыной д.7 |
| ООО «НИЛА» | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |

- в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы).

Орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальные сайты).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

- г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Никольского городского поселения, за 2023 год отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Никольского городского поселения представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Никольского городского поселения

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до ВК-5; Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до КВ-6; Тепловые сети автоматизированной газовой блок-модульной котельной (БМК-1) до ТК-8 (4 трубы). |  |  |  |  |  | Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-2; Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-3; Теплосети от ТК-5 до жилого дома ул. Лисицыной д.7. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Перераспределение тепловой энергии между источниками тепловой энергии производиться не будет.

# РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Никольского городского поселения не выявлены.

# РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Индикаторы развития систем теплоснабжения Никольского городского поселения представлены в таблице 15.1 – 15.2.

Таблица 15.1

Индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг/Гкал | 155,41 | 157,43 | 157,43 | 157,43 | 157,43 | 157,43 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт*ч | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15.2

Индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «НИЛА»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт*ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

на период до 2035 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Юридический адрес: 187741, Ленинградская область, Подпорожский район, п.Никольский ул. Новая дом 5

| Глава администрации |  | А. Е. Шилов |
| --- | --- | --- |