СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

на период до 2035 года

Том 2

Обосновывающие материалы

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	13

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	15

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	15

а) в зонах действия производственных котельных	15

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	18

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	18

а) структура и технические характеристики основного оборудования	18

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	20

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	22

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	22

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	24

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	24

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	24

з) среднегодовая загрузка оборудования	27

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	27

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	27

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	28

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	28

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	28

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	28

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	33

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	33

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	33

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	33

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	34

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	34

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	34

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	34

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	35

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	35

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	35

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	35

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	36

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	36

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	36

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	37

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	37

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	38

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	38

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	38

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	38

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	39

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	40

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	40

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	42

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	42

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	42

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	42

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	43

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	43

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	43

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	44

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	44

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	45

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	45

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	45

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	45

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	46

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	47

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	47

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	49

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	49

г) описание использования местных видов топлива	49

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	49

е) описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	49

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения	49

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	50

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	53

б) частота отключений потребителей	54

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	54

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	54

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	55

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	55

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	55

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	56

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	56

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	56

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	57

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	57

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	57

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	57

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"	57

а) электронная карта территории городского поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	58

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского поселения	58

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	58

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	58

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	58

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	61

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	61

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	61

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городского поселения	61

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Никольского городского поселения"	61

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	61

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	61

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	62

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	62

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	62

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	63

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	63

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	63

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	75

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	81

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	86

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	86

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	87

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	87

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	87

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	87

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	87

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	87

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	87

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	87

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	87

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	88

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	88

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	89

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	89

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	92

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	92

ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	93

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	93

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения	94

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского поселения	94

ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"	96

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	96

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	98

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	98

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	98

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	98

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	102

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	102

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	105

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	105

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	105

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	105

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	106

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	106

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	106

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	106

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	106

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского поселения малоэтажными жилыми зданиями	106

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения	107

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	107

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения	107

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	107

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	109

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	109

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения	109

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	109

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	109

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	109

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	109

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	109

з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций	110

ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	111

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	111

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	111

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	111

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	111

д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	111

е) предложения по источникам инвестиций	111

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	112

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения	112

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	114

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	114

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	114

д) преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	114

е) приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	114

ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	115

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	115

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	115

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	117

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	118

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	118

ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	119

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	119

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	122

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	122

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	122

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	123

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	128

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	128

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	128

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	128

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	129

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения	129

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	131

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	131

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	133

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	133

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	134

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	134

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	134

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	134

ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	135

17.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории городского поселения	135

17.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	135

17.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского поселения	135

17.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	135

17.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	135

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	136

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	136

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	136

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	136

ГЛАВА 19 "СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ"	137

ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	140

# ВВЕДЕНИЕ

Комплексное проектирование схемы теплоснабжения муниципального образования представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2022) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

# ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Общая характеристика муниципального образования

Никольское городское поселение расположено в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области, в северо-западной части его территории. Оно граничит с Важинским городским поселением на северо-западе и севере, на востоке и юге - с Подпорожским городским поселением Подпорожского муниципального района. Южная граница Никольского городского поселения проходит по правому берегу р. Свирь.

Соседское положение проектируемой территории внутри муниципального района является существенным фактором, определяющим ее развитие. Городской поселок Никольский вместе с г.п. Важины входит в состав небольшой локальной системы расселения, сформированной вокруг города Подпорожье. Оба городских поселка расположены на правом берегу р. Свирь в радиусе примерно 15 км от города Подпорожье. В этом же радиусе расположено 7 сельских населенных пунктов — Курпово, Купецкое, Ульино, Хевроньино, Шеменичи, Кезоручей, Яндеба и поселок при железнодорожной станции Свирь.

В состав Никольского городского поселения входят два населенных пункта: г.п. Никольский и п.ст. Свирь. Административным центром городского поселения является г.п. Никольский.

Площадь территории Никольского городского поселения 2452,0 га.  Большая часть территории занята лесным фондом. Через территорию городского поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск и автодорога регионального и межмуниципального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия, связывающая п.ст. Свирь с г.п. Важины и городом Подпорожье и обеспечивающая выход на автодорогу Подпорожье – Лодейное Поле. Городской поселок Никольский связан с системой автодорог регионального значения через подъезд к г.п. Никольский от п.ст. Свирь.

В г.п. Никольский размещается ОАО «Свирская судостроительная верфь», развитие п.ст. Свирь связано с ОАО «РЖД». Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами.

Численность постоянного населения на 01.01.2023 г. составила 2506 человек.

## Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

### а) в зонах действия производственных котельных

В Никольском городском поселении теплоснабжением обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов.

В г.п. Никольский функционируют 2 блок-модульные газовые котельные: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго»). Котельные обеспечивают нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Протяженность тепловых сетей на территории Никольского городского поселения составляет в двухтрубном исчислении – 10 797,7 м. Протяженность ТС указана в соответствии с договором аренды № 110-2021 от 01.12.2021 (сети отопления – 5 734,7 м, сети ГВС – 3 653,0 м, в том числе муниципальные сети: отопление – 4 410,5 м, ГВС – 2 407,0 м.

Автоматизированная блочно-модульная котельная в п.ст. Свирь (обслуживающая организация - ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Теплоснабжение жителей городского поселения осуществляется также за счет индивидуального печного и газового отопления.

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.2

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Источник тепловой энергии |  |  | Сети теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации | Собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2022 | Никольское городское поселение | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2022 | Никольское городское поселение | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общедомовое имущество |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 2008 |
| 3 | Блочно-модульная котельная | п.ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9 | ООО «Теплоэнерго» | ООО «НИЛА» | 2023 | Никольское городское поселение | ООО «НИЛА» | 2023 |

### б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на жидком и твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных источников тепла, составляет около 9÷10 Гкал/ч.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих преимущественно на твердом топливе. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

## Часть 2 "Источники тепловой энергии"

### а) структура и технические характеристики основного оборудования

В г.п. Никольский функционируют 2 блок-модульные газовые котельные: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго»). Котельные обеспечивают нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Блок-модульная котельная на станции Свирь (ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в 2023 году приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по источник тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Buderus S825L-3700 | 2 | 2011 |  | 6,22 |  |  |  |  |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Buderus SK725-1320 | 2 | 2011 |  | 2,23 |  |  |  |  |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт | Водогрейный D-250 | 2 | 2023 |  | 0,43 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 6 |  |  | 8,95 |  |  |  |  |

Подпитка тепловых сетей котельных муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» осуществляется сетевой водой.

В таблице 1.2.2 представлены данные по вспомогательному оборудованию котельной.

Таблица 1.2.2

Основные характеристики вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Количество | Мощность, кВт | К исп. | Тгод раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | NR 50/160 (Calpeda) | 2 | 4 |  |  | 2023 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосы циркуляционные котлового контура | IPL65/140-4/2 | 5 | 4 |  |  | 2008 |
| 2 | Насосы циркуляционные сетевого контура | IL 80/170-15/2 | 3 | 15 |  |  | 2008 |
| 3 | Насосы циркуляционные контура ГВС | BL 40/1605.5/2 | 3 | 5,5 |  |  | 2008 |
| 4 | Насос подпиточный | Stratos - Z 30/1-12 | 1 | 0,3 |  |  | 2008 |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосы циркуляционные котлового контура №3 | IPL65/130-3/2 | 3 | 3 |  |  | 2008 |
| 2 | Насосы циркуляционные сетевого контура №1 | IPL50/175-7,5/2 | 3 | 7,5 |  |  | 2008 |
| 3 | Насосы циркуляционные контура ГВС №2 | MHI 1603-1/E/3-400-50-2/В | 2 | 2 |  |  | 2008 |
| 4 | Насос подпиточный | Stratos - Z 30/1-12 | 1 | 0,2 |  |  | 2008 |

### б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной в 2023 году, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность установленная, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час | Тепловая мощность располагаемая, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 6,36 | 0,14 | 6,22 | н/д | - |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 2,27 | 0,04 | 2,23 | н/д | - |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 0,43 | 0,07 | 0,36 | н/д | - |
| ИТОГО: |  | 9,06 | 0,25 | 8,81 | - | - |

### в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Для основного оборудования, установленного на котельных, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.3.

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным за 2023 год.

Таблица 1.2.4

Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельных за 2023 год

| N п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | н/д | н/д | н/д | Природный газ | н/д |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | н/д | н/д | н/д | Природный газ | н/д |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 160,0 | 10,0 | 150,0 | Дизельное топливо | н/д |
|  | Всего по ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19 510,620 | 292,640 | 19 217,980 |  | 3 032,15 |
|  | Всего по ООО «НИЛА» | 160,0 | 10,0 | 150,0 |  | - |

### д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону.

Срок ввода котельного оборудования представлен в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Сведения о вводе в эксплуатацию котельного оборудования

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Год установки котла | Дата обследования котлов | Срок службы котла, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Buderus S825L-3700 | 2011 | 10.2022 | н/д |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Buderus SK725-1320 | 2011 | 10.2022 | н/д |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | Водогрейный D-250 | 2023 | н/д | н/д |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов для водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

### ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей температурных «срезок» не имеет, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей.

Температурный график работы котельных представлен ниже.

Рис. 1.2.1. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной (г. п. Никольский, ул. Речников, д. 19а). Температурный график 95-700С

Рис. 1.2.2. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной (г. п. Никольский, ул. Новая, д. 20а). Температурный график 95-700С

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения за 2023 год

| N кот. | Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 6,36 | н/д | н/д |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 2,27 | н/д | н/д |
|  | Всего по ООО «Петербургтеплоэнерго» | 8,63 | 19 510,620 | - |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 0,43 | 160,0 | н/д |
|  | Общий итог: | 9,06 | 19 670,620 |  |

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7

| Наименование источника теплоснабжения | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Теплосчётчик - СПТ 961.2; Расходомеры - ПРЭМ-100; ПРЭМ-20, ПРЭМ 32; Датчики давления - МИДА-ДИ; Датчик температуры – ТПТ-1-3; Датчики температуры - КТПТР 01 | 2023 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Теплосчётчик - СПТ 961.2; Расходомеры - ПРЭМ-150; ПРЭМ-20, ПРЭМ 65; Датчики давления - МИДА-ДИ; Датчик температуры – ТПТ-1-3; Датчики температуры - КТПТР 01 | 2023 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | н/д | н/д |

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника теплоснабжения за 2023 год

| N п/п | Номер вывода тепловой мощности (источник тепловой энергии) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 0 | 0 | нет | Круглосуточный в течения отопительного периода | 0 |
| 2 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 0 | 0 | нет | Круглосуточный в течения отопительного периода | 0 |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 0 | 0 | нет | Круглосуточный в течения отопительного периода | 0 |

### л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в Никольском городском поселении отсутствуют.

## Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения для передачи тепловой энергии и ГВС потребителям используются распределительные тепловые сети канальной и бесканальной прокладки. Система теплоснабжения закрытая, 2–х трубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 10 797,7 м.

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения Никольского городского поселения представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения

| Трубопровод сети | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию / перекладки | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-2,64, ул. Речников, д. 19а |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Профсоюзный, д. 1А | 32 | 14 | отопление | канальная | 1992 | МВ | 73,3 % |
| пер. Профсоюзный, д. 2 | 32 | 4 | отопление | канальная | 1992 | МВ |  |
| ТК 1' - ТК 2 | 273 | 46 | отопление | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 1' - ТК 2 | 108 | 46 | ГВС | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 1 - ул. Речников д. 5, д.7 | 57 | 65 | отопление | канальная | 1993 | МВ |  |
| ТК 1 - ул. Речников д. 5, д.7 | 57 | 65 | ГВС | канальная | 1993 | МВ |  |
| ТК 2 - ТК 2' | 273 | 70 | отопление | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 2 - ТК 2' | 108 | 70 | ГВС | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 2' - ТК 3 | 225 | 50 | отопление | канальная | 1989 / 2015 | ППУ |  |
| ТК 2' - ТК 3 | 108 | 50 | ГВС | канальная | 1989 / 2015 | ППУ |  |
| ТК 2' - ул. Лисицыной д 6 | 32 | 90 | отопление | открытая | 1985 | МВ |  |
| ТК 2 - ул. Речников д 9 | 32 | 10 | отопление | канальная | 1993 | МВ |  |
| ТК 2 - ул. Речников д 9 | 32 | 10 | ГВС | канальная | 1993 | МВ |  |
| ТК 27 - амбулатория | 159 | 145 | отопление | канальная | 2008 / 2023 | ППУ |  |
| ТК 3 - ТК 5 | 225 | 22 | отопление | бесканальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 3 - ТК 5 | 108 | 22 | ГВС | бесканальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 3 - ул Лисицыной, д 16 | 57 | 124 | отопление | канальная | 1985 | МВ |  |
| ТК 3 - ул Лисицыной, д 16 | 57 | 124 | ГВС | канальная | 1985 | МВ |  |
| ТК 31 - ТК 31' | 57 | 83 | отопление | канальная | 1988 / 2022 | МВ |  |
| ТК 31' - ул. Лисицыной д. 24 | 57 | 150 | отопление | канальная | 1988 / 2022 | МВ |  |
| ТК 32 - ТК 33 | 108 | 87 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | МВ |  |
| ТК 33 - ТК 34 | 108 | 112 | отопление | канальная | 1989 / 2022 | МВ |  |
| ТК 34 - ТК 35 | 108 | 65 | отопление | канальная | 1989 / 2022 | МВ |  |
| ТК 34 - ул. Свирская, д. 15 | 57 | 133 | отопление | канальная | 1993 | МВ |  |
| ТК 35 - ул. Спортивная, д 10 | 76 | 354 | отопление | канальная | 1988 / 2022 | МВ |  |
| ТК 4 - ул Лисицыной (1,3,5) | 40 | 115 | отопление | открытая | 1985 / 2017 | ППУ |  |
| ул Лисицыной д. 10, 12, 14, 16 | 32 | 32 | отопление | открытая | 1985 | МВ |  |
| ул Лисицыной д. 10, 12, 14, 16 | 32 | 32 | ГВС | открытая | 1985 | МВ |  |
| ул. Лисицыной д. 20а | 57 | 54 | отопление | канальная | 1988 | МВ |  |
| ул. Лисицыной, д 22, 24, 20 | 32 | 27 | отопление | канальная | 1988 / 2022 | МВ |  |
| ул. Лисицыной, д. 1,3,5 | 32 | 21 | отопление | канальная | 1988 / 2019 | МВ |  |
| ул. Свирская, д. 15, 17, 19, 21 | 32 | 16 | отопление | канальная | 1993 | МВ |  |
| ул. Спортивная д. 1-10 | 32 | 43,5 | отопление | канальная | 1988 / 2022 | МВ |  |
| БМК-7,4, ул. Новая, д. 20а |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 10 - пр. Речного Флота д 26 | 57 | 10 | отопление | канальная | 1986 | МВ | 76,8 % |
| ТК 10 - пр. Речного Флота д 26 | 40 | 10 | ГВС | канальная | 1986 | МВ |  |
| ТК 10 - ТК 11, ул Новая д 7 | 273 | 85 | отопление | бесканальная | 1989 / 2014 | ППУ |  |
| ТК 10 - ТК 11, ул Новая д 7 | 108 | 85 | ГВС | бесканальная | 1989 / 2014 | ППУ |  |
| ТК 10 - ТК 20 | 159 | 55 | отопление | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 10 - ТК 20 | 108 | 55 | ГВС | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 11 - ТК 12, ул Новая д 5 | 273 | 78 | отопление | канальная / подвальная | 1989 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 11 - ТК 12, ул Новая д 5 | 108 | 78 | ГВС | канальная / подвальная | 1989 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 11 - ТК 24 | 159 | 33 | отопление | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 11 - ТК 24 | 108 | 33 | ГВС | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 12 - Новая д.3 | 76/57 | 10 | отопление | канальная | 1982 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 12 - Новая д.3 | 76/57 | 10 | ГВС | канальная | 1982 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 12 - ТК 13 | 108 | 140 | отопление | канальная | 1989 / 2006 | ППУ |  |
| ТК 12 - ТК 13 | 80 | 140 | ГВС | канальная | 1989 / 2006 | ППУ |  |
| ТК 12 - ТК 14 | 225 | 90 | отопление | канальная | 1989 / 2015 | ППУ |  |
| ТК 12 - ТК 14 | 108 | 90 | ГВС | канальная | 1989 / 2015 | ППУ |  |
| ТК 13 - дет.сад | 40 | 36 | отопление | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 13 - дет.сад | 57 | 36 | ГВС | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 13 - школа | 108 | 72 | отопление | канальная | 1989 / 2017 | ППУ |  |
| ТК 13 - школа | 57 | 72 | ГВС | канальная | 1989 / 2017 | ППУ |  |
| ТК 14 - ТК 15 | 225 | 42 | отопление | канальная | 1989 / 2014 | ППУ |  |
| ТК 14 - ТК 15 | 108 | 42 | ГВС | канальная | 1989 / 2014 | ППУ |  |
| ТК 14 - ул Новая д 2 | 108 | 85 | отопление | канальная | 1989 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 14 - ул Новая д 4 | 57 | 36 | отопление | канальная | 1989 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 15 - ТК 16 | 133 | 145 | отопление | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 15 - ТК 16 | 108 | 145 | ГВС | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 15 - ТК 19 | 133 | 128 | отопление | канальная / подвальная | 1989 / 2022 | ППУ/МВ |  |
| ТК 15 - ТК 19 | 89 | 128 | ГВС | канальная / подвальная | 1989 / 2022 | ППУ/МВ |  |
| ТК 15 - ул. Новая д. 1 | 50 | 4 | отопление | канальная | 1990 / 2012 | ППУ |  |
| ТК 15 - ул. Новая д. 1 | 25 | 4 | ГВС | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 16 - ТК 17 | 133 | 28 | отопление | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 16 - ТК 17 | 108 | 28 | ГВС | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 17 - ТК 18 | 133 | 26 | отопление | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 17 - ТК 18 | 108 | 26 | ГВС | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 17 - ул. Сосновая д. 5А | 108 | 20 | отопление | канальная | 1995 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 17 - ул. Сосновая д. 5А | 76 | 20 | ГВС | канальная | 1995 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 18 - ул. Сосновая д. 5 | 108 | 17 | отопление | канальная | 1992 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 18 - ул. Сосновая д. 5 | 89 | 17 | ГВС | канальная | 1992 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 19 - ул. Советская д.2 | 89 | 10 | отопление | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 19 - ул. Советская д.2 | 89 | 10 | ГВС | канальная | 1989 / 2022 | ППУ |  |
| ТК 20 - ТК 21 | 133 | 60 | отопление | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 20 - ТК 21 | 108 | 60 | ГВС | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 20 - ул Речного Флота, д 24 | 108 | 3 | отопление | канальная | 1985 | МВ |  |
| ТК 20 - ул Речного Флота, д 24 | 57 | 3 | ГВС | канальная | 1985 | МВ |  |
| ТК 21 - ТК 23 | 133 | 55 | отопление | канальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 21 - ТК 23 | 108 | 55 | ГВС | канальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 23 - Речного Флота, 20Б | 89 | 22 | отопление | канальная | 1989 / 2020 | ППУ |  |
| ТК 23 - ТК 23' | 133 | 40 | отопление | канальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 23 - ТК 23' | 108 | 40 | ГВС | канальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 23 - ул Советская, д 1 | 108 | 4 | отопление | канальная | 1985 / 2014 | ППУ |  |
| ТК 23 - ул Советская, д 1 | 57 | 4 | ГВС | канальная | 1985 / 2014 | ППУ |  |
| ТК 24 - ул. Новая, д 14 | 159 | 27 | отопление | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 24 - ул. Новая, д 14 | 108 | 27 | ГВС | канальная | 1989 / 2005 | ППУ |  |
| ТК 6 - ТК 6' | 273 | 35 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 6 - ТК 6' | 108 | 35 | ГВС | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 6 - ТК 7 | 273 | 47 | отопление | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 6 - ТК 7 | 108 | 47 | ГВС | канальная | 1989 | МВ |  |
| ТК 6 - ул. Комсомольская д 1 | 57 | 70 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 6 - ул. Комсомольская д 1 | 40 | 70 | ГВС | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 6' - ул. Комсомольская д.11 | 32 | 66 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 7 - ТК 7' | 76 | 154 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 7 - ТК 7' | 57 | 154 | ГВС | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 7' - ТК 7'' | 57 | 60 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 7' - ТК 7'' | 57 | 60 | ГВС | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 7 - ТК 8' | 273 | 36 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 7 - ТК 8' | 108 | 36 | ГВС | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 7'' - ул. Комсомольская д.2А | 57 | 147 | отопление | открытая | 1990 | МВ |  |
| ТК 7' - ул. Комсомольская д.3 | 32 | 15 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 7' - ул. Комсомольская д.3 | 32 | 15 | ГВС | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 7-ул. Комсомольская,д.2 | 25 | 14 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 8 - ТК 8' | 273 | 36 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 8 - ТК 8' | 108 | 36 | ГВС | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 8 - ТК 9 | 273 | 45 | отопление | бесканальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 8 - ТК 9 | 125 | 45 | ГВС | бесканальная | 1989 / 2018 | ППУ |  |
| ТК 8' - ул. Комсомольская, д 4 | 32 | 18 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 8' - ул. Комсомольская, д 4 | 32 | 18 | ГВС | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 9 - магазины (пр. Речного Флота, 25А 25Б) | 40 | 76 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ТК 9 - ТК 10 | 273 | 71 | отопление | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ТК 9 - ТК 10 | 108 | 71 | ГВС | канальная | 1989 / 2021 | ППУ |  |
| ул Советсткая, д1 - Советсткая д 6 | 96 | 102 | отопление | канальная | 1985 / 2014 | ППУ |  |
| ул Советсткая, д1 - Советсткая д 6 | 96 | 102 | ГВС | канальная | 1985 / 2014 | ППУ |  |
| ул. Комсомольская д.1 | 40 | 12 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ул. Комсомольская д.1 | 40 | 12 | ГВС | канальная | 1990 | МВ |  |
| ул. Комсомольская д.5 | 25 | 10 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ул. Комсомольская д.7 | 25 | 20 | отопление | канальная | 1990 | МВ |  |
| ул. Комсомольская д.7 | 25 | 20 | ГВС | канальная | 1990 | МВ |  |
| ул. Новая д 7 | 108 | 14 | отопление | канальная | 1989 / 2010 | ППУ |  |
| ул. Новая д 7 | 76 | 14 | ГВС | канальная | 1989 / 2010 | ППУ |  |
| ул. Новая д. 16 - 16А | 108 | 115 | отопление | канальная | 1990 / 2004 | ППУ |  |
| ул. Новая д. 16 - 16А | 76 | 115 | ГВС | канальная | 1990 / 2004 | ППУ |  |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |  |  |  |  |  |  |  |
| п.ст. Свирь, ул. Преображенская (к дому 9) | 57 | 34 | отопление | закрытый | 1989 | ППУ | 70 |

### б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей Никольского городского поселения представлена в Приложении 1 и 2.

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Транспортировка тепла от котельных производится по распределительным тепловым сетям. Система теплоснабжения закрытая, 2–х трубная. По типу прокладки канальная и бесканальная.

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения Никольского городского поселения представлены в таблице 1.3.1.

Собственник сетей – Муниципальное образование «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Подробная информация по регулирующей арматуре представлена в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование источника теплоснабжения | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | задвижки | 76 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | задвижки | 112 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | н/д | н/д |

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системе теплоснабжения применяются тепловые камеры:

- заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом. Расчетные параметры теплоносителя составляют 95 – 70С.

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

### з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей представлены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Существующие гидравлические режимы

| Наименование источника теплоснабжения | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Закрытая система отопления и ГВС | 5,8 | 3,0 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Закрытая система отопления и ГВС | 5,0 | 2,0 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | Закрытая система отопления | н/д | н/д |

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях представлена в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед./год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет представлены в таблице 1.3.4.

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По всем тепловым сетям до начала отопительного сезона проводятся гидравлические испытания в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

### м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

План проведения регламентных работ на котельной представлен в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5

План проведения регламентных работ

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | ТО котлов и котельного оборудования | 1 раз в 6 месяцев | Июль Январь |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | ТО котлов и котельного оборудования | 1 раз в 6 месяцев | Июль Январь |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | ТО котлов и котельного оборудования | 1 раз в 6 месяцев | Июль Январь |

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии представлены ниже:

Таблица 1.3.6

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | - | - | н/д | 4075,380 | 21,21 |
| ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2021 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2022 |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 2023 |  |  | н/д | 10,0 | 6,67 |

### о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года представлена в таблице 1.3.6.

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

### р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

От Блочно-модульной котельной А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9)

Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике тепла п. ст. Свирь. Температурный график качественного регулирования тепловых сетей п. ст. Свирь 95/70°С. Температура теплоносителя регулируется на источнике тепла два раза в сутки в зависимости от температуры наружного воздуха.

Качественное регулирование отпуска теплоты осуществляется в автоматическом режиме.

От котельных ООО «Петербургтеплоэнерго»

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС (открытая схема ГВС) не осуществляется.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом. Расчетные параметры теплоносителя составляют 95 – 70С.

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям представлены в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Наименование источника теплоснабжения | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Теплосчётчик - СПТ 961.2; Расходомеры - ПРЭМ-100; ПРЭМ-20, ПРЭМ 32; Датчики давления - МИДА-ДИ; Датчик температуры – ТПТ-1-3; Датчики температуры - КТПТР 01 | 2023 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Теплосчётчик - СПТ 961.2; Расходомеры - ПРЭМ-150; ПРЭМ-20, ПРЭМ 65; Датчики давления - МИДА-ДИ; Датчик температуры – ТПТ-1-3; Датчики температуры - КТПТР 01 | 2023 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | н/д | н/д |

Сведения о планах по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой структур городского хозяйства и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения осуществляет оперативно-диспетчерская служба.

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;

- производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования;

- организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения;

- проводит испытания тепловых сетей;

- участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ.

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

- электронную почту.

Управление режимами работы тепловой сети производится с использованием оперативных данных о параметрах работы тепловых источников, тепловой сети. Данные о режиме работы части центральных тепловых пунктов и котельных поступают из автоматизированной системы диспетчерского контроля в режиме реального времени организованной по каналам GSM/GPRS связи. В процессе своей работы работники ОДС постоянно взаимодействуют с начальниками смен источников тепловой энергии, дежурным персоналом электроснабжающих, водоснабжающих предприятий, потребителями тепловой энергии и другими организациями.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (п. 15.6)) автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать:

 постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводах насосной при любых режимах работы сети;

 включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе, при повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе насосной или установленного на подающем трубопроводе

– при снижении давления в напорном трубопроводе насосной;

 автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении работающего или падении давления в напорном патрубке;

 защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от недопустимых изменений давлений при аварийном отключении сетевых, подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов и быстродействующей запорной арматуры.

Типы применяемых защит:

Сбросные клапаны. Клапан предохранительный сбросной предназначен для сброса теплоносителя, в случае повышения давления в резервуаре.

Регуляторы давления «после себя». Производят регулирование давления в подающем трубопроводе.

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Информация от Администрации о выявлении бесхозяйных тепловых сетей не поступала.

### ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям Правил в системах транспорта и распределения тепловой энергии – в тепловых сетях энергетические характеристики (режимные и энергетические) составляются по следующим показателям:

 тепловые потери;

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

 потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

 среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

 тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

 потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики тепловых сетей пересматриваются каждые пять лет для всех зон действия источников тепловой энергии. Данные энергетических характеристик (тепловые потери, значения расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии и т.д.) приведены в соответствующих разделах Главы 1 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | г. п. Никольский, ул. Речников, д. 19а | В зоне действия сетей от котельной |
| 2 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | г. п. Никольский, ул. Новая, д. 20а | В зоне действия сетей от котельной |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9 | В зоне действия сетей от котельной |

В Приложении 1 и 2 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения Никольского городского поселения.

## Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

### а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2023 год по котельным представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Объемы потребления тепловой энергии за 2023 год

| N п/п | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление |  |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 8,02 | 1,84 | 9,86 | 1,13 | 0,19 | 1,32 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 11,89 |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 1,11 | 0,21 | 1,32 | 0,42 | - | 0,42 | 0,63 | 0,33 | 0,97 | 2,70 |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| ИТОГО |  | 9,14 | 2,05 | 11,18 | 1,55 | 0,19 | 1,74 | 1,34 | 0,33 | 1,67 | 14,75 |

Таблица 1.5.2

Тепловая нагрузка за 2023 год

| N п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 4,2403 | 1,018254 | 5,258554 | 0,6064 | 0,0601 | 0,6665 | 0,379321 | 0,000736 | 0,380057 | 6,305111 |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 0,706695 | 0,18909 | 0,895785 | 0,0994 | 0 | 0,0994 | 0,4713 | 0,0468 | 0,5181 | 1,513285 |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0314 |
| ИТОГО |  | 4,946995 | 1,207344 | 6,154339 | 0,7058 | 0,0601 | 0,7659 | 0,850621 | 0,047536 | 0,898157 | 7,849796 |

По итогам 2023 года подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и вентиляции, ГВС составляет 7,849796 Гкал/ч.

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 5,226021 | 1,07909 | 6,305111 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 1,277395 | 0,23589 | 1,513285 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 0,0314 | - | 0,0314 |

### в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории Никольского городского поселения не распространено.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

### г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.5.

Таблица 1.5.5

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2023 год)

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | за отопительный период | за год в целом |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 19 217,980 | 19 217,980 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а |  |  |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 150,0 | 150,0 |

### д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение указаны в таблице 1.5.6.

Таблица 1.5.6

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности

| № п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Расчётные нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На отопление жилых помещений | Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | От 1 до 4-этажей 0,0189 От 5 до 9-этажей 0,0228 |
| 2 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м воды | Гкал на 1 куб.м | 0,067 |

### е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по котельным представлены в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7

Договорные и расчетные тепловые нагрузки

| Котельная | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 6,305111 | 6,305111 |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | 1,513285 | 1,513285 |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 0,0314 | 0,0314 |

Из таблицы видно, что договорные тепловые нагрузки превышают расчетные (фактические).

## Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

### а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс установленной мощности по котельным сведен в таблицу 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Баланс установленной мощности котельных

| Наименование показателя | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,27 | 6,36 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,23 | 6,22 | 0,36 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 1,513285 | 6,305111 | 0,0314 |
| отопление, Гкал/ч | 1,277395 | 5,226021 | 0,0314 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,23589 | 1,07909 | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,513285 | 6,305111 | 0,0314 |
| отопление, Гкал/ч | 1,277395 | 5,226021 | 0,0314 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,23589 | 1,07909 | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | +0,717 | -0,085 | +0,3286 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | +0,717 | -0,085 | +0,3286 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - |

### б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии Никольского городского поселения представлены в таблице 1.6.1.

### в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

### г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Причиной возникновения дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения является продолжительный период эксплуатации котлоагрегатов, превышающий значения установленные заводом-изготовителем.

### д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности присутствуют на котельной БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Схема теплоснабжения потребителей на котельных по адресу: г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а и г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а – закрытая. Предусмотрен отдельный контур горячего водоснабжения.

### а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовительная установка (ВПУ) подпитки теплосети предназначена для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения.

Состав системы водоподготовки представлен в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Установки водоподготовки

| Наименование источника | Наименование системы водоподготовки | Производительность, м3/ч | Состав системы водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия | 10,8 | HT STF 2469-9500 |
|  | Сепаратор мультипузырьков | 1 | Spirovent Air Hiflov |
| Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия | 2,2 | HT STF 1248-9000 |
|  | Сепаратор мультипузырьков | 1 | Spirovent Air |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | н/д | н/д | - |

В таблице 1.7.2 представлен фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети.

Таблица 1.7.2

Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Параметр | Единицы измерения | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 2,2 | 10,8 | н/д |
| Срок службы | лет | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов горячей воды | ед. | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д |

### б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом двух блок-модульных котельных: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго») является природный газ.

Автоматизированная котельная на станции Свирь (ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| Вид топлива | Природный газ | Нет | Нет |
| Марка топлива |  | Нет | Нет |
| Поставщик топлива | ООО "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" | Нет | Нет |
| Способ доставки на котельную | по газопроводу | Нет | Нет |
| Откуда осуществляется поставка (место) | КС "Волховская" УП КЦ №2 | Нет | Нет |
| Периодичность поставки | постоянно | Нет | Нет |
| ООО «НИЛА» |  |  |  |
| Вид топлива | Дизельное топливо | Нет | Нет |
| Марка топлива | н/д | Нет | Нет |
| Поставщик топлива | н/д | Нет | Нет |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | Нет | Нет |
| Откуда осуществляется поставка (место) | н/д | Нет | Нет |
| Периодичность поставки | в соответствии с заявками | Нет | Нет |

Топливный баланс системы теплоснабжения за 2023 год Никольского городского поселения представлен в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Топливный баланс системы теплоснабжения за 2023 год

| Наименование источника теплоснабжения | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) |  |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 0,15541 | 1,17 | 2598,754 | 3032,15 | 8165 |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | н/д | 1,45 | н/д | н/д | н/д |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных Никольского городского поселения отсутствует.

### в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным топливом двух блок-модульных котельных: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго») является природный газ.

Автоматизированная котельная на станции Свирь (ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Характеристики топлива представлены в таблице 1.8.1.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

### г) описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках централизованного теплоснабжения Никольского городского поселения не используются.

- д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом двух блок-модульных котельных: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго») является природный газ.

Автоматизированная котельная на станции Свирь (ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Доля использования топлива составляет 100 %.

Описание видов топлива представлено в таблице 1.8.1.

### е) описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории Никольского городского поселения основным топливом котельных является природный газ и дизельное топливо

Основным топливом двух блок-модульных котельных: БМК-1 (ул. Новая, 20а) тепловой мощностью 7,4 МВт; БМК-2 (ул. Речников, 19а) тепловой мощностью 2,64 МВт (ООО «Петербургтеплоэнерго») является природный газ.

Автоматизированная котельная на станции Свирь (ООО «НИЛА) работает на дизельном топливе.

Доля использования топлива составляет 100 %.

### ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения

В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь.

После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

## Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ_0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ_i, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,  [1/час], где  - протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где   - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при  - возрастает; при функция принимает вид . А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.9.1

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99*)» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где   - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;

- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+120С для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где   - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +120С.

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой

где  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

За всё время работы теплоснабжающего предприятия на территории Никольского городского поселения не было ни одной серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования источника теплоснабжения не происходило.

### а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения за 2023 год представлены в таблицах 1.9.1 – 1.9.3.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения за 2023 год

| Наименование показателя | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |
| --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |

### б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

### в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) не предоставлены.

### д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

## Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Информация по технико-экономическим показателям представлена в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

| Наименование показателя | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «НИЛА» |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 19,217980 | 0,15 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс. руб. | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | н/д | н/д |

## Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблице 1.11.1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), для потребителей Никольского городского поселения за 2019-2023 гг.

Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный, руб/Гкал | I полугодие | 2069,86 | 2368,85 | 3296,38 | 3816,72 | н/д |
|  |  | II полугодие | 2607,3 | 2427,03 | 3495,34 | 3816,72 | н/д |
| * Тарифы указаны по полугодиям, средний тариф не утверждается ЛенРТК; **данные сформированы в целом по тарифной зоне Ленинградской области (Бокситогорский МР, Всеволожский МР, Кингисеппский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Приозерский МР, Сланцевский МР), в разрезе котельных/поселений тарифы не утверждаются ЛенРТК. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |  |
| Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный, руб/Гкал | I полугодие | - | - | - | - | 2800,00 |
|  |  | II полугодие | - | - | - | - | 3000,00 |
| Для потребителей муниципальных образований «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Одноставочный, руб./Гкал | I полугодие |  |  |  |  | 17 013,00 |
|  |  | II полугодие |  |  |  |  | 21 550,68 |

### б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

Информация о структуре тарифов на 2024 год представлена в таблице 1.11.1.

### в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

### г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190 ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взымается.

### д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

### е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

## Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

- а) электронная карта территории городского поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Никольского городского поселения с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2023 год отсутствует.

- б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского поселения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Никольского городского поселения не проводятся.

- в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении Никольского городского поселения представлено в части 8 «ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ».

### г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

Описания технических характеристик дымовых труб

| Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | Дымовая труба | 2 | 300 |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Дымовая труба | 20 | 500 |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | Дымовая труба | 20 | 350 |

- д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Результаты значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных представлены в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2023 год

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а (Дымовая труба) | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0519565 | - | 0,480323 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0084429 | - | 0,078053 |
|  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,1510071 | - | 1,580070 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,59E-08 | - | 2,71E-07 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а (Дымовая труба) | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0523358 | - | 0,456724 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0085046 | - | 0,074218 |
|  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,1519586 | - | 1,495120 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 1,92E-08 | - | 1,89E-07 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а (Продувочные свечи) | 0410 | Метан | 0,0343802 | - | 0,000371 |
|  | 1728 | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | 0,0000030 | - | 3,29E-08 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а (Дизель-генератор) | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0032044 | - | 0,001376 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0005207 | - | 0,000224 |
|  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0001944 | - | 0,000086 |
|  | 0330 | Сера диоксид | 0,0010694 | - | 0,000450 |
|  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0035000 | - | 0,001500 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 3,61E-09 | - | 1,57E-09 |
|  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,0000417 | - | 0,000017 |
|  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,0010000 | - | 0,000429 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а (Дымовая труба) | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2077425 | - | 1,825429 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0337582 | - | 0,296633 |
|  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0492660 | - | 0,000177 |
|  | 0330 | Сера диоксид | 0,0009255 | - | 0,000003 |
|  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,4247500 | - | 5,097941 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | - | 0,000002 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а (Дымовая труба) | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1774535 | - | 0,799133 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0288362 | - | 0,129859 |
|  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,4247500 | - | 2,378600 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | - | 7,78E-07 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а (Продувочные свечи) | 0410 | Метан | 0,0515703 | - | 0,000557 |
|  | 1728 | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | 0,0000046 | - | 4,93E-08 |
| Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а (Дизель-генератор) | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0075093 | - | 0,001280 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0012203 | - | 0,000208 |
|  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0003492 | - | 0,000057 |
|  | 0330 | Сера диоксид | 0,0029333 | - | 0,000500 |
|  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0075778 | - | 0,001300 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 8,38E-09 | - | 1,57E-09 |
|  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,0000838 | - | 0,000014 |
|  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,0020254 | - | 0,000343 |

- е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

- ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов максимальных разовых концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

- з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.3.

Таблица 1.12.3

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | - | - |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | - | - |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | - | - |

- и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городского поселения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения Никольского городского поселения не предоставлены.

## Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Никольского городского поселения"

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1.	Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

### б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы аналогичны проблемам, перечисленным в пункте «а» части 13 Главы 1.

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы с топливоснабжением отсутствуют.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| N п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | 19 510,620 | 292,640 | 19 217,980 |
| 2 | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | 160,0 | 10,0 | 150,0 |
| ИТОГО: |  | 19 670,62 | 302,64 | 19 367,98 |

### б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблицах 2.2, 2.4.

Таблица 2.2

Сведения о движении строительных фондов в городском поселении, тыс. м2

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источнику теплоснабжения представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным Никольского городского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Тип строения | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Потребление тепловой энергии за 2023 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 1 | 55,6 | 0,00801 | 0,00001 | 0,00802 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 11 | 38 | 0,009 |  | 0,009 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 2 | 37,5 | 0,00631 |  | 0,00631 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 2 | 59,8 | 0,0101 |  | 0,0101 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 2, а | 366,1 | 0,0389 |  | 0,0389 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 3 | 18,8 | 0,0043 |  | 0,0043 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 3 | 19,2 | 0,0082 |  | 0,0082 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 4 | 38,1 | 0,00861 | 0,001 | 0,00961 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 4 | 38,8 | 0,00861 | 0,0005 | 0,00911 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 5 | 42,2 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 5 | 42,4 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 7 | 56,5 | 0,00784 | 0,0005 | 0,00834 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 7 | 58,1 | 0,00813 | 0,00104 | 0,00917 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Комсомольская ул., 9 | 60 | 0,00399 | 0,00036 | 0,00435 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 10 | 32,9 | 0,00612 | 0,0003 | 0,00642 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11 | 53,8 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11 | 43,6 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11а | 26,4 | 0,00464 |  | 0,00464 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11а | 19,2 | 0,00338 | 0,00072 | 0,0041 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 11а | 55,1 | 0,00969 | 0,00024 | 0,00993 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 12 | 53,7 | 0,0092 | 0,00024 | 0,00944 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 12 | 34,1 | 0,00582 | 0,00072 | 0,00654 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 13 | 54,3 | 0,00767 | 0,00048 | 0,00815 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 14 | 34,6 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00096 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 14 | 34,4 | 0,00812 | 0,00072 | 0,00884 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 16 | 33,5 | 0,0076 | 0,0005 | 0,0081 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 16 | 34,4 | 0,0076 | 0,0005 | 0,0081 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 18 |  | 0,0994 |  | 0,0994 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 18А |  | 0,1195 |  | 0,1195 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 20 | 39 | 0,006 |  | 0,006 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 20 | 38,6 | 0,006 |  | 0,006 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 20а | 126,2 | 0,0173 |  | 0,0173 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 22 | 51,7 | 0,011 |  | 0,011 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 24 | 42,2 | 0,0044 |  | 0,0044 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 29А | 2134,2 | 0,127555 | 0,15348 | 0,281035 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 3 | 52,3 | 0,00774 |  | 0,00774 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 3 | 53,75 | 0,0077 |  | 0,0077 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 31 | 2225,7 | 0,17758 | 0,0276 | 0,20518 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | ведомственный жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 37 | 5329,9 | 0,3518 | 0,0468 | 0,3986 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 5 | 50,8 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 5 | 54,5 | 0,0077 |  | 0,0077 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 6 | 63,7 | 0,0091 |  | 0,0091 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 6 | 34 | 0,0081 |  | 0,0081 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 9 | 57 | 0,0086 | 0,00048 | 0,00908 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Лисицыной ул., 9 | 56 | 0,00781 | 0,00024 | 0,00805 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 1 | 3006,3 | 0,24427 | 0,06934 | 0,31361 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 14 | 3118 | 0,24227 | 0,06039 | 0,30266 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 16 | 2968,1 | 0,24227 | 0,06997 | 0,31224 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 16 | 68,8 | 0,005031 |  | 0,005031 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 16а | 3311,5 | 0,27913 | 0,06423 | 0,34336 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 17 |  | 0,2237 | 0,0176 | 0,2413 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 2 | 36,8 | 0,0045 |  | 0,0045 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 2 | 38,4 | 0,00456 |  | 0,00456 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 2 | 393,9 | 0,04433 |  | 0,04433 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 20 | 28,5 | 0,0042 | 0,00024 | 0,00444 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 3 | 3036,8 | 0,24932 | 0,054 | 0,30332 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 4 | 35,4 | 0,002036 |  | 0,002036 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 4 | 36,5 | 0,00522 |  | 0,00522 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 4 | 381,9 | 0,050464 |  | 0,050464 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 5 | 62,7 | 0,006152 | 0,00064 | 0,006792 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 5 | 3111,17 | 0,299057 | 0,07253 | 0,371587 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 6 |  | 0,3827 | 0,0425 | 0,4252 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 7 | 2971,5 | 0,23639 | 0,05911 | 0,2955 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 7 | 34,6 | 0,00275 | 0,000096 | 0,002846 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Новая ул., 8 | 55,5 | 0,01194 |  | 0,01194 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 1а | 60,6 | 0,008 |  | 0,008 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 2 | 59,6 | 0,0084 |  | 0,0084 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 2 | 59,2 | 0,0084 |  | 0,0084 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Профсоюзный пер., 4 | 55,3 | 0,0118 |  | 0,0118 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 5 | 31,5 | 0,00756 |  | 0,00756 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 5 | 48,6 | 0,0087 | 0,00048 | 0,00918 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 7 | 49,9 | 0,01025 | 0,0007 | 0,01095 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 7 | 33,9 | 0,0083 | 0,001 | 0,0093 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 9 | 40,6 | 0,0093 | 0,00001 | 0,00931 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Речников ул., 9 | 34,1 | 0,0078 | 0,0002 | 0,008 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 19а |  | 0,2 |  | 0,2 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 20б |  | 0,0219 |  | 0,0219 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 22 | 1549,7 | 0,267797 | 0,069244 | 0,337041 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 22а |  | 0,05502 |  | 0,05502 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 24 | 2882,6 | 0,14186 | 0,02748 | 0,16934 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 24 | 35,4 | 0,00365 |  | 0,00365 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 25, а |  | 0,01052 |  | 0,01052 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 25, б |  | 0,01114 |  | 0,01114 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | прочее | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 25, в | 190,7 | 0,019 |  | 0,019 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Речного Флота пр., 26 | 3032,5 | 0,238104 | 0,06984 | 0,307944 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 13 | 56,7 | 0,0077 |  | 0,0077 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 15 | 58,8 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 15 | 57,6 | 0,0079 |  | 0,0079 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 17 | 52 | 0,00908 |  | 0,00908 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 19 | 61,16 | 0,0088 |  | 0,0088 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Свирская ул., 19 | 62,4 | 0,0088 |  | 0,0088 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 1 | 4575,5 | 0,34736 | 0,08851 | 0,43587 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 2 | 3067,7 | 0,22186 | 0,05432 | 0,27618 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 4 | 3094,3 | 0,24638 | 0,05496 | 0,30134 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Советская ул., 6 | 4579,2 | 0,34808 | 0,10545 | 0,45353 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Сосновая ул., 5 | 2481,1 | 0,20999 | 0,0441 | 0,25409 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | МКД | Ленинградская обл., п. Никольский, Сосновая ул., 5а | 2214,8 | 0,20527 | 0,05113 | 0,2564 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 10 | 40,3 | 0,00842 |  | 0,00842 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 2 | 69,9 | 0,0063 |  | 0,0063 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 3 | 60 | 0,0075 |  | 0,0075 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 4 | 53 | 0,0087 |  | 0,0087 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 5 | 59,1 | 0,00942 |  | 0,00942 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 6 | 43,1 | 0,0099 |  | 0,0099 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 6 | 34,8 | 0,0056 |  | 0,0056 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 7 | 59,6 | 0,00634 |  | 0,00634 |
| БМК - 2,6 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Речников, д. 19а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 9 | 47 | 0,00612 |  | 0,00612 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 4 | 55,6 | 0,00801 | 0,00001 | 0,00802 |
| БМК - 7,4 МВт, ЛО, Подпорожский МР, Никольское ГП, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 20а | жилой дом | Ленинградская обл., п. Никольский, Спортивная ул., 5 | 38 | 0,009 |  | 0,009 |
| Итого: |  |  |  | 6,503416 | 1,31498 | 7,818396 |

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |

### в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

– СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-999;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения.

- Постановление Правительства РФ №18 от 25 января 2011 года «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

Данное Постановление устанавливает требования энергетической эффективности для зданий строений и сооружений к вводимым в эксплуатацию зданиям с 2011 года, а также требования к правилам определения Класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Согласно статьи 15 Постановления № 18: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет:

- с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012

С 1 января 2012 года введена в действие актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012 (Далее по тексту СП 50.13330). СП 50.13330 устанавливает требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 34.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 2.5

Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Присвоение зданию класса «В» и «А» производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.

Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы.

Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1°С, qот, Вт/(м3°С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qрот Вт/(м3°С), определяется по методике приложения Г СП 50.13330 с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения qтрот Вт/(м3°С).

Значения нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qтрот Вт/(м3°С), приведены в таблицах 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°С)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.7

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°С)

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 настоящей таблицы | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012

Также с 1 января 2013 года введена в действие актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 (Далее по тексту СП 124.13330), которая содержит в себе требования к решениям по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий и др.

Так в соответствии с пунктами 5.2. и 5.3. СП 124.13330: «Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов согласно Приложения В СП 124.13330, Вт/м2 приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6 этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6 этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10 этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10 этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6 этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10 этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14 этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6 этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10 этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14 этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6 этажные | 37 | 38 | 42 | 40 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10 этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14 этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для целей горячего водоснабжения потребителей.

В соответствии с пунктом 5.3. СП 124.13330: «Средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий следует определять по СП 30.13330.

Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять, как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.

Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной площади зданий определяются согласно генеральным планам застройки районов по удельным тепловым характеристикам (Приложение Г)».

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев, Вт/м2 согласно Приложения Г СП 124.13330 приведена в таблице 2.9.

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таблица 2.9

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев, Вт/м2

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| 2 | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 3 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 4 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 5 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 6 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 7 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 8 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 9 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 10 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 11 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 12 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 13 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

### г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Никольского городского поселения сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 года и представлен в таблицах 2.9-2.12.

Таблица 2.9

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.10

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.11

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.13

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.14

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.15

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.16

Прогнозный баланс по тепловой энергии на отопительный период 2024-2025 гг. по теплоисточнику ООО «НИЛА»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | План Январь | План Февраль | План Март | План Апрель | План Май | План Июнь | План Июль | План Август | План Сентябрь | План Октябрь | План Ноябрь | План Декабрь | Итого за отопительный период 2024-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Производственные нужды (водоподготовка) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Собственные нужды, Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собств. нужды, хоз.нужды (сумма п.6 и п.7), в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Сетевая организация «ООО Теплосеть» | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Прочие (сторонние организации) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.17

Прогнозный баланс по тепловой энергии на отопительный период 2024-2025 гг. источника теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | План Январь | План Февраль | План Март | План Апрель | План Май | План Июнь | План Июль | План Август | План Сентябрь | План Октябрь | План Ноябрь | План Декабрь | Итого за отопительный период 2023-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,060700 |
| 2 | Производственные нужды (водоподготовка) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,774780 |
| 4 | Собственные нужды, Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собств. нужды, хоз. нужды (сумма п.6 и п.7), в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Теплоснабжающая (сетевая) организация | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Прочие (сторонние организации) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В перспективе на территории Никольского городского поселения не планируется подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения.

### е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не предусматривается.

# ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, не является обязательным.

Численность населения Никольского городского поселения с учетом естественных и миграционных процессов на 1 января 2023 года составила 2506 человек.

### а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

### к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения не разрабатывается.

# ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Никольского городского поселения представлены в таблице 4.1.

Ценовые зоны на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 | 6,305111 |
| отопление, Гкал/ч | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 | 5,226021 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 | 1,07909 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 | -0,085 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 | 1,513285 |
| отопление | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 | 1,277395 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 | 0,23589 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,0314 | 0,0314 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление | 0,0314 | 0,0314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,3286 | +0,3286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

### в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Зоны с дефицитом тепловой мощности присутствуют на котельной БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а.

# ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г. (изменения от 10.01.2022 года)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает:

- Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а).

- Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а).

- Техническое перевооружение котельной БМК-7,4 МВт, (ул. Новая, д.20а) в части модернизации основного оборудования котельной.

- Техническое перевооружение котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) в части модернизации основного оборудования котельной.

- Техническое перевооружение котельных в части дооснащения инженерно-техническими средствами охраны (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а).

- Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а).

- Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а).

- В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь. После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

- Капительный ремонт 4 участков тепловых сетей:

- от ТК-8Г до дома 16А по улице Новая в г.п. Никольский;

- от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский;

- от ТК-12 до ТК-13 – Детский сад в г.п. Никольский;

- от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по улице Лисицыной в г.п. Никольский.

### б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Никольского городского поселения;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

### в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского поселения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Никольского городского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Никольского городского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

В связи с низким остаточным ресурсом, изношенностью находящегося в эксплуатации оборудования котельных, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Никольского городского поселения является 2 вариант развития.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

# ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"

### а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящее время в Никольском городском поселении объекты, получающие услугу горячего водоснабжения по открытой схеме, отсутствуют.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 10.06.2003 № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377.

Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии выполнен и представлен в таблице 6.1 с разбивкой по годам

Таблица 6.1

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных, тыс. м3

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует.

### в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах отсутствуют.

### г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения представлены в таблице 6.1.

### д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице 6.2 представлен перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.4

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ (HT STF 2469-9500) | м3/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Срок службы | лет | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ (HT STF 1248-9000) | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. | Гарантийный срок службы УУВ 2 года. Ежегодно проводятся мероприятия по продлению срока службы. |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловых сетей, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

 подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

 подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от теплоснабжающей организации заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

В случае, если заявитель выбирает первый вариант подключения к системам теплоснабжения, он в ответном письме теплоснабжающей организации подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий (независимо от срока их выполнения):

 теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в Администрацию поселения с предложением о включении в Схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение;

 в течение 30 дней со дня получения указанного предложения Администрация поселения направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

 Администрация поселения одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Ленинградской области платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

В Никольском городском поселении базовым источником отпуска тепловой энергии является автоматизированная газовая котельная БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки городского поселения.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде и для отдельных объектов коммерческого и социального назначения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для абонентов, расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла. При определении условий организации индивидуального теплоснабжения учитывается ст. 3 Федерального закона от 27.02.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым общими принципами организации отношений и основой государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, а также развитие систем централизованного теплоснабжения.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. ФЗ от 30.12.2012 № 318-ФЗ) запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

В соответствии с п.51 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» в перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

 наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

 наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

 температура теплоносителя – до 95°C;

 давление теплоносителя – до 1 МПа.

На период планирования Схемы теплоснабжения индивидуальное поквартирное отопление не предусматривается.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир Схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

### б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решений в отношении источников централизованного теплоснабжения в Никольском городском поселении об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

### в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Оборудование, работающее в вынужденном режиме, отсутствует

### г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

### д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусматривается.

### е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

### ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрены.

### з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии выполняется за счет подключения перспективных площадок тепловой нагрузки.

### к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предлагается ввиду большой отдаленности зон действия котельных друг от друга.

### л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

### м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения

Согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период до 2035 г., источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности.

### н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматривается.

### о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных котельных и утилизаторов промышленных предприятий.

Режим загрузки собственных источников и режим потребления тепловой энергии определяется собственниками производств.

### п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в следующей редакции:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

### б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения не предусматриваются.

### в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения на момент актуализации не предусматриваются.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В 2024 году запланирован капительный ремонт 4 участков тепловых сетей:

- от ТК-8Г до дома 16А по улице Новая в г.п. Никольский;

- от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский;

- от ТК-12 до ТК-13 – Детский сад в г.п. Никольский;

- от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по улице Лисицыной в г.п. Никольский.

### е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения не предусматриваются.

### ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения не предусматриваются.

### з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения не предусматриваются.

# ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

### а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории Никольского городского поселения закрытая система теплоснабжения.

### е) предложения по источникам инвестиций

Инвестиции не требуются.

# ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения

Основным видом топлива на источниках теплоснабжения Никольского городского поселения будет оставаться природный газ и пеллеты.

В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь.

После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

Перспективные топливные балансы представлены в таблице 10.1.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по формуле:

,

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;

Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.

Qвыр = Qотп + Qсн,

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;

Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:

;

где:  - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.

Пересчёт условного топлива Bусл  в натуральное Bнат  выполняется в оответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

Bнат =   Bусл / Э,

где: Э - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:

Э = Qрн / Qру.т.,

где: Qру.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;

Qрн - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива.

Таблица 10.1

Перспективные топливные балансы

| Наименование | Единица измерения | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 19 510,620 | 19 060,700 | 19 060,700 | 19 060,700 | 19 060,700 | 19 060,700 |
| Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 0,15541 | 0,15743 | 0,15743 | 0,15743 | 0,15743 | 0,15743 |
| Вид основного топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3 032,15 | 3 000,73 | 3 000,73 | 3 000,73 | 3 000,73 | 3 000,73 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | 2 627,51 | 2 600,3 | 2 600,3 | 2 600,3 | 2 600,3 | 2 600,3 |
| ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 160,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива |  | Дизельное топливо | Пеллеты | Пеллеты | Пеллеты | Пеллеты | Пеллеты |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,45 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива | тн | - | - | - | - | - | - |

### б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На 2023 год основным топливом котельных является природный газ и дизельное топливо.

Информация о нормативных запасах топлива за 2023 год представлена в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Нормативные запасы топлива на источниках теплоснабжения за 2023 год

| Наименование | БМК-2,64 МВт, ул. Речников, д.19а | БМК-7,4 МВт, ул. Новая, д.20а | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |
| --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ, м3 натурального топлива | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ, м3 натурального топлива | н/д | н/д | н/д |
| ОНЗТ, м3 натурального топлива | н/д | н/д | н/д |

### в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В 2023 году на территории Никольского городского поселения основным топливом котельных является природный газ и дизельное топливо. Доля использования топлива составляет 100 %.

### г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, используемых на котельных Никольского городского поселения, представлено в таблице 1.8.1.

### д) преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

На 2023 год на территории Никольского городского поселения основным топливом котельных является природный газ и дизельное топливо. Доля использования топлива составляет 100 %.

### е) приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

В 2024 году запланирована поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь.

После установки новой блок-модульной котельной вид топлива изменится с дизельного топлива на пеллеты.

# ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»  надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения  (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Описание показателей надежности теплоснабжения приведено ранее. Расчет надежности системы теплоснабжения невозможно выполнить ввиду отсутствия необходимой информации.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ;

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

### б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

### в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,988. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

### г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

### д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

# ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029-2035 г. |  |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). | 2023-2025 | 2 428,80 | 0,00 | 0,00 | 2 428,80 | - | - | - | - | Собственные средства |
| 1.2 | Техническое перевооружение в части модернизации системы водоподготовки котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а). | 2023-2025 | 2 428,80 | 0,00 | 0,00 | 2 428,80 | - | - | - | - | Собственные средства |
| 1.3 | Техническое перевооружение котельной БМК-7,4 МВт, (ул. Новая, д.20а) в части модернизации основного оборудования котельной. | 2025-2027 | 10 563,49 | - | - | 1276,28 | 9287,21 | 0,00 | - | - | Собственные средства |
| 1.4 | Техническое перевооружение котельной БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) в части модернизации основного оборудования котельной. | 2025-2027 | 4 562,51 | - | - | 1249,24 | 3313,28 | 0,00 | - | - | Собственные средства |
| 1.5 | Поставка и установка блок-модульной пеллетной котельной в п.ст. Свирь. | 2024 | н/д | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д |
| 2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-8Г до дома 16А по улице Новая в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 2.2 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 2.3 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 – Детский сад в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 2.4 | Капительный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по улице Лисицыной в г.п. Никольский. | 2024 | н/д |  | н/д |  |  |  |  |  | н/д |
| 3 | Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое перевооружение котельных в части дооснащения инженерно-техническими средствами охраны (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а) | 2024 | 11 887,48 | - | 11887,48 | - | - | - | - | - | Собственные средства |
| 3.2 | Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а) | 2026 | 76,19 | - | - | - | 76,19 | - | - | - | Собственные средства |
| 3.3 | Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) (Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Речников, д. 19а) | 2026 | 76,19 | - | - | - | 76,19 | - | - | - | Собственные средства |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

### б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предполагается, что инвестиционные проекты по реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей, будут реализовываться за счет:

- Государственного субсидирования;

- Областного бюджета;

- Собственных средств:

-амортизационные отчисления,

-нераспределенная прибыль,

-средств реализации проекта.

- Заемных средств:

-льготная процентная ставка,

-государственная поддержка.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

### в) расчеты экономической эффективности инвестиций

Для оценки экономической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей, проводится оценка показателей экономического эффекта и эффективности на основе расчета тарифа, сформированного методом экономически обоснованных расходов. Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по вариантам в исходной схеме теплоснабжения отсутствуют.

### г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

# ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Индикаторы развития систем теплоснабжения Никольского городского поселения представлены в таблицах 13.1 – 13.2.

Таблица 13.1

Индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг/Гкал | 155,41 | 157,43 | 157,43 | 157,43 | 157,43 | 157,43 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт*ч | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.1

Индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «НИЛА»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт*ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского поселения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

### а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

### б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

### в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

# ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

### а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Никольского городского поселения представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Никольского городского поселения

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до ВК-5; Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до КВ-6; Тепловые сети автоматизированной газовой блок-модульной котельной (БМК-1) до ТК-8 (4 трубы). |  |  |  |  |  | Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-2; Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-3; Теплосети от ТК-5 до жилого дома ул. Лисицыной д.7. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) | ООО «НИЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |

### б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

| Теплоснабжающие организации | Перечень систем теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | Котельная БМК-7,4 МВт (ул. Новая, д.20а). |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до ВК-5 |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-1) до КВ-6 |
|  | Тепловые сети автоматизированной газовой блок-модульной котельной (БМК-1) до ТК-8 (4 трубы) |
|  | Котельная БМК-2,64 МВт (ул. Речников, д.19а) |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-2 |
|  | Сети водопровода от блок-модульной котельной (БМК-2) до ВК-3 |
|  | Теплосети от ТК-5 до жилого дома ул. Лисицыной д.7 |
| ООО «НИЛА» | Блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9) |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы).

Орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальные сайты).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

### г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Никольского городского поселения, за 2023 год отсутствует.

### д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны действия ЕТО на территории Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области следующие:

- г.п. Никольское - ООО «Петербургтеплоэнерго».

- п. ст. Свирь - ООО «НИЛА».

# ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.

### б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.

### в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Никольского городского поселения не предусматриваются.

- ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 17.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории городского поселения

На территории Никольского городского поселения стационарные посты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют.

- 17.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Информация о максимальных разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии отсутствует.

- 17.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского поселения

Информация о прогнозах вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Никольского городского поселения, отсутствует.

- 17.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является блочно-модульная котельная А026-500кВт (п. ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 9).

На перспективу до 2035 года строительство таких источников на территории Никольского городского поселения не планируется.

- 17.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Информация по объему (массе) образования и размещения отходов сжигания топлива представлена в таблице 1.12.2.

На перспективу до 2035 года показатели объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива остаются на уровне 2023 года.

# ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

### б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

### в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

# ГЛАВА 19 "СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ"

- Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения разработаны в соответствии с инструкцией №40/8-С «По ограничению потребителей от источников теплоснабжения» (утверждена Заместителем генерального директора – Главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Д.В. Матин от 13 сентября 2023 года): ограничение теплоснабжения может вызываться повреждениями (технологическими нарушениями) оборудования объектов ООО «Петербургтеплоэнерго», а также длительным ограничением газоснабжения объектов и вызванное этим снижение запасов резервного топлива ниже утвержденных норм, при условии невозможности доставки топлива.

Ограничение теплоснабжения требует проведения мероприятий по согласованию фактической тепловой мощности объектов и фактической тепловой нагрузки потребителей, с целью:

- исключения недопустимых условий работы оборудования объектов ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- предотвращения неконтролируемого массового отключения потребителей.

В случаях отсутствия технической возможности переключить потребителей на теплоснабжение от источников, имеющих резервы мощности, единственным возможным методом является введение ограничений потребителей тепловой энергии.

Необходимость введения аварийных ограничений возникает в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

- Режим ограничения потребителей каждый раз вводится и отменяется распоряжением главного инженера ООО «Петербургтеплоэнерго».

- О введении в действие режима ограничения и его отмене дежурный диспетчер ЦДУ выполняет внешние информационные сообщения.

- Отдел эксплуатации ПТУ ТС совместно с ЦДУ определяет перечень потребителей и разрабатывает графики ограничения потребителей на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в графики определяется по согласованию с органами местного самоуправления.

- Температурные графики регулирования отпуска теплоты при введении ограничении мощности представлены в приложении 3.

- ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Режим ограничения потребителей тепловой энергии вводится в действие по распоряжению главного инженера ООО «Петербургтеплоэнерго». Распоряжение передается диспетчером Центральной диспетчерской службы. Диспетчер ЦДУ немедленно передает соответствующее распоряжение начальнику района теплоснабжения и диспетчеру оперативно режимного участка (ОРУ) района теплоснабжения.

  - Дежурный диспетчер ЦДУ ООО «Петербургтеплоэнерго» определяет перечень потребителей, подлежащих ограничению, исходя из номера вводимого режима ограничения, и передает эту и информацию диспетчеру ОРУ района теплоснабжения, для выполнения отключения потребителей, в соответствии с принятым режимом ограничения.

  - О введении режима ограничения ООО «Петербургтеплоэнерго» выполняет информационные сообщения в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии, а именно:

- Дежурный диспетчер ЦДУ выполняет сообщения:

- Техническому руководству ООО «Петербургтеплоэнерго», в общевыходные дни – ответственному дежурному по ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Руководству Центрального диспетчерского управления ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- Диспетчеру ОРУ района теплоснабжения, который оповещает старшего инженера дежурной службы администрации района теплоснабжения Санкт-Петербурга;

- Диспетчеру КЭиИО Санкт-Петербурга; Администрации района Ленинградской области;

- Начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности ООО «Петербургтеплоэнерго» или лицу, его замещающему;

- В Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; ГУ МЧС России по Ленинградской области;

- Диспетчер ЕДДС Санкт-Петербурга и/или района Ленинградской области.

  - Начальники смены участка технического обслуживания (УТО) РТ, в соответствии с введенным режимом ограничения, устанавливают параметры теплоносителя на коллекторах теплоисточника.

  - Персонал участка технической инспекции района теплоснабжения (УТИ РТ), в зоне обслуживания, которых введено ограничение теплоснабжения, направляет потребителям сообщение о величине и сроках ограничения тепловой нагрузки в соответствии с режимом ограничения.

  - Сроки оповещения потребителей при введении ограничения тепловой энергии:

- При возникновении ограничений располагаемой тепловой мощности – за 10 часов до начала ограничений;

- При снижении запасов топлива – за 24 часа до начала ограничений;

- При возникновении технологических нарушений на объектах ООО «Петербургтеплоэнерго», когда отключение потребителей является необходимым условием для устранения технологического нарушения, распоряжением диспетчера ЦДУ ООО «Петербургтеплоэнерго» потребители тепловой энергии отключаются немедленно с последующим в течении 1 часа уведомлением потребителей о причинах и сроках отключения.

  - Распоряжение об ограничении теплопотребления должно быть выполнено персоналом предприятий (абонентов) точно в срок и в объемах, указанных в оповещениях.

  - На период действия ограничений руководитель района теплоснабжения, персонал УТИ РТ ООО «Петербургтеплоэнерго» организуют контроль на местах за выполнением потребителями установленных ограничений.

  - Отмена каждого режима ограничения потребителей тепловой энергии производится по распоряжению заместителя генерального директора – главного инженера ООО «Петербургтеплоэнерго» через диспетчера ЦДУ, диспетчер ЦДУ ООО «Петербургтеплоэнерго» немедленно передает соответствующее распоряжение начальнику района теплоснабжения и диспетчеру ОРУ района теплоснабжения. Об отмене режима ограничения ООО «Петербургтеплоэнерго» выполняет информационное сообщение согласно п.3.3. настоящей инструкции.

  - При отмене ограничений по режимам, когда ограничения обеспечивались операциями на оборудовании потребителей, персонал УТИ РТ направляет потребителям сообщения о возможности выполнения действий по снятию ограничений теплопотребления.

  - Персонал дежурных смен УТО БМК устанавливают параметры теплоносителя на коллекторах объекта в соответствии с заданием дежурного диспетчера ОРУ РТ ООО «Петербургтеплоэнерго» и по его команде.

- ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Подключение теплоснабжения зданий жилищно-бытового сектора (жилые здания, специализированный жилой фонд (общежития) установление гидравлических параметров теплоносителя на котельной до рабочих.

  - Подключение теплоснабжения зданий административных, общественных и культурных учреждений.

  - Подключение нагрузки ГВС всех потребителей.

# ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 20.1.

Таблица 20.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" | Данная часть разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений». Данная глава разработана впервые. |
| Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Никольского городского поселения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения Никольского городского поселения " | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения Никольского городского поселения " | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения Никольского городского поселения " | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 18 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 19 "Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии". | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. |